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                                                                                             _________Шихшабеков С.С. 
	  «17» апреля 2014г.

ПЛАН- график                                                                                                                   работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2014-2015гг.
	№ п/п
	Наименование работ
	Срок   исполнения
	Примечание

	1
	2
	3
	4
5
5

	
	Котел ТВГ-4

	1.
	Раскрыть лазы
Проверка горелочных сводов
Наружный осмотр кипятильных труб котла
Осмотр экономайзера котла
Очистка горелок котла
Замена одной горелки 
Ревизия газовых кранов Ду50 (8шт)
Ревизия задвижек котла , клапанов, арматуры и т.д.
Заделка трешин котла
Гидравлическое испытание котла


	



с  20.08.14г.                  по 10.09.14г.
	





	
	Деаэраторная емкость

	2.
	Демонтаж  труб  б/у
Почистить и промыть деаэраторный бак
Демонтаж насоса б/у заводского
Демонтаж насоса 120м3  мощн.28кВт

	с  08.09.14г.                 по 15.09.14г.
	


	3.
	Проверка газохода котла ТВГ-8 на предмет соответствия
	27.06.2013г.
	

	
	Бойлер

	4
	Ревизия задвижек на бойлерах
Снятие каждого бойлера для очистки, промывки                                                      с последующим монтажом
Ревизия задвижек 16шт Ду50, 8шт Ду100

	с  01.06.14г.                      по 28.06.14г.
	

	
	Насосы

	5.
	Ревизия и ремонт насосов
Ревизия циркуляционных насосов
Ревизия подпиточных насосов
Ревизия насосов (2насоса гор. воды, 6 насосов хол. воды) задвижек, вентилей горячей, холодной воды
Приобрести и установить новый сетевой насос на котел ТВГ-4
	
	

	
	Котел ТВГ-8

	6.
	Раскрыть лазы
Проверка горелочных сводов
Наружный осмотр кипятильных труб котла
Осмотр экономайзера котла
Очистка горелок котла
Замена горелок на котле
Ревизия газовых кранов Ду50 (8шт)
Ревизия задвижек котла , клапанов, арматуры и т.д.
Заделка трешин котла
Гидравлическое испытание котла
Разборка и очистка газохода
Проверка и увеличение камеры сгорания под экономайзером

	
	                                               






	
	Проверка газохода котла ТВГ-8 на предмет соответствия
	27.06.2013г.
	

	
	Натрий катионитовые фильтры

	7.
	Освободить фильтра от сульфоугля
Заменить трубы и щелевые колпачки внутри фильтров
Досыпать до нужного уровня сульфоугля по 300кг на каждый фильтр
	с  01.04.14г.               по 20.04.14г.          
	


	
	Отопительная система

	8.
	Замена труб горячего воодоснабжения Ду150 -11м, Ду100 – 8м, Ду50 – 15м ХВО,                Ду76 – 18м обратка гор. воды
Гидравлическое испытание трубной системы котельной
Гидравлическое испытание трубной системы заводского контура
Гидравлическое испытание трубной  системы на дома
Демонтаж  б/у  труб  вокруг  котельной
Ремонт и устранение утечек на линии горячей воды
Установка задвижек на теплотрассу ДУ150 (эльдорадо, дом И.Казака 35К)
	

с  20.04.14г.                    по 05.05.14г.
и повторно   09.14г.
	



	
	Дом Юсупова 53, 51ж

	9.
	Ревизия задвижек отопления, горячей и холодной воды  в количестве:
          Ду125 –4 шт, Ду100 – 28шт.,                                
          Ду80 – 16шт., Ду 50 – 70шт.
Замена задвижек Ду100 – 2шт., Ду50 – 4шт.
Замена линии горячей воды в доме Юсупова 53:
Подача  Труба Ду50 - 40м
Труба Ду40 - 40м
Труба Ду32 - 70м
Тройники Ду50х50 – 4шт
Отводы Ду50х50 – 20шт
Тройники Ду50х25– 4шт
Тройники Ду50х20 – 4шт
Фильтр Ду50 – 1шт
Обратка Труба Ду32 - 40м
Труба Ду25 - 50м
Вентиля Ду32 – 6шт. (пластиковые)
Тройники Ду32х32 – 6шт
Отводы Ду32 – 20шт
Фильтр Ду32 – 2шт


	







с  05.05.14г.              по 31.05.14г.
	










	
	Счетчики

	10
	Ревизия счетчиков в доме 53: 
Ду 50 – 2шт. г/в, Ду 50– 1шт. х/в, Ду32 – 2шт. г/в
Ревизия счетчиков котельной:
Ду100 – 1шт г/в, Ду150 – 1шт. г/в, Ду50 – 1шт. на обратке г/в,                                      Ду50 – 1шт подпитка на ТВГ- 8, Ду 50 – 1шт подпитка на ТВГ-4  
	
	




	
	Дымовая труба

	11
	Укрепление основания 
Наращивание дымовой трубы на высоту обоих труб
	
	

	12
	Непредвиденные работы
	постоянно
	


                                       		   
                          Тех. директор       	   Эминов Э.Т.

	Начальник котельной	 Бабаев И.А.
